## IO
Lp | Typ | Nazwa - schemat | Nazwa PLC | Komentarz | Adres
1 | DI | PSA-E.1_Zas_SPC-Kartuska | PSA_E1_Zasil_SPCKartuska | 04 (DI1) Presostat PSA_E.1 | %I8.0
2 | DI | PSA-E.2_Pow_SPC-Kartuska | PSA_E2_Powr_SPCKartuska | 04 (DI1) Presostat PSA-E.2 | %I8.1
3 | DI | PSA-S.1_Zas_ZTPOK | PSA_S1_Zasil_ZTPOK | 04 (DI1) Presostat PSA-S.1 | %I8.2
4 | DI | PSA-S.2_Pow_ZTPOK | PSA_S2_Powr_ZTPOK | 04 (DI1) Presostat PSA-S.2 | %I8.3
5 | DI | PSA-US.1_Przed_PSU | PSA_US1_Przed_PSU | 04 (DI1) Presostat PSA-US.1 | %I8.4
6 | DI | PSA-US.2_Za_PSU | PSA_US2_Za_PSU | 04 (DI1) Presostat PSA-US.2 | %I8.5
7 | DI | LCA-1.1 | LCA11 | 04 (DI1) Czujnik plywakowy LCA-1.1 | %I8.6
8 | DI | LC-1.2 | LC12 | 04 (DI1) Czujnik plywakowy LC-1.2 | %I8.7
9 | DI | LC-1.3 | LC13 | 04 (DI1) Czujnik plywakowy LC-1.3 | %I9.0
10 | DI | SSP-Usterka | SSP_Usterka | 04 (DI1) Centrala SSP usterka ogolna | %I9.1
11 | DI | SSWIN | SSWIN | 04 (DI1) Centrala SSWIN | %I9.2
12 | DI | WZ1-1bieg | WZ1_1bieg | 04 (DI1) Rozdzielnica wywietrzaka WZ1 sygnalizacja 1 biegu pracy | %I9.3
13 | DI | WZ1-2bieg | WZ1_2bieg | 04 (DI1) Rozdzielnica wywietrzaka WZ1 sygnalizacja 2 biegu pracy | %I9.4
14 | DI | WZ1-Aw | WZ1_Aw | 04 (DI1) Rozdzielnica wywietrzaka WZ1 sygnalizacja awarii | %I9.5
15 | DI | WZ2-1bieg | WZ2_1bieg | 04 (DI1) Rozdzielnica wywietrzaka WZ2 sygnalizacja 1 biegu pracy | %I9.6
16 | DI | WZ2-2bieg | WZ2_2bieg | 04 (DI1) Rozdzielnica wywietrzaka WZ2 sygnalizacja 2 biegu pracy | %I9.7
17 | DI | WZ2-Aw | WZ2_Aw | 05 (DI2) Rozdzielnica wywietrzaka WZ2 sygnalizacja awarii | %I10.0
18 | DI | WZ3-1bieg | WZ3_1bieg | 05 (DI2) Rozdzielnica wywietrzaka WZ3 sygnalizacja 1 biegu pracy | %I10.1
19 | DI | WZ3-2bieg | WZ3_2bieg | 05 (DI2) Rozdzielnica wywietrzaka WZ3 sygnalizacja 2 biegu pracy | %I10.2
20 | DI | WZ3-Aw | WZ3_Aw | 05 (DI2) Rozdzielnica wywietrzaka WZ3 sygnalizacja awarii | %I10.3
21 | DI | RGNN-Aw | RGNN_Aw | 05 (DI2) Styk pomocniczy aparatu SPD w RGNN sygnalizacja awarii | %I10.4
22 | DI | Zas12.3Z1_Pr | Zasilacz123Z1_OK | 05 (DI2) Zasilacz 12.3Z1 styk prawidłowej pracy | %I10.5
23 | DI | Zas12.3Z2_Pr | Zasilacz123Z2_OK | 05 (DI2) Zasilacz 12.3Z2 styk prawidłowej pracy | %I10.6
24 | DI | Red_Zas_DC_RZ | Red_Zas_DC_RZ | 05 (DI2) Modul redundancji zasilania DC rownowaga zasilaczy | %I10.7
25 | DI | Red_Zas_DC_OK | Red_Zas_DC_OK | 05 (DI2) Modul redundancji zasilania DC redundancja sprawna | %I11.0
26 | DI | Zab_12.4Z2_OK | Zab_124Z2_OK | 05 (DI2) Zabezpieczenie obwodow DC 12.4Z2 praca prawidlowa | %I11.1
27 | DI | SN_p9_Otwarty | SN_Pole9_Otwarty | 05 (DI2) Rozdzielnica SN wyl. w polu 9 wylacznik zamkniety | %I11.2
28 | DI | SN_p9_Zamkniety | SN_Pole9_Zamkniety | 05 (DI2) Rozdzielnica SN wyl. w polu 9 wylacznik otwarty | %I11.3
29 | DI | SN_p6_Otwarty | SN_Pole6_Otwarty | 05 (DI2) Rozdzielnica SN wyl. w polu 6 wylacznik zamkniety | %I11.4
30 | DI | SN_p6_Zamkniety | SN_Pole6_Zamkniety | 05 (DI2) Rozdzielnica SN wyl. w polu 6 wylacznik otwarty | %I11.5
31 | DI | SSP_P1 | SSP_P1 | 05 (DI2) Centrala SSP alarm pozaru 1 stopnia | %I11.6
32 | DI | SSP_P2 | SSP_P2 | 05 (DI2) Centrala SSP alarm pozaru 2 stopnia | %I11.7
33 | DI | SN_Zas_OK | SN_Zas_OK | 06 (DI3) Rozdzielnica SN sygnal obecnosci napiecia zasilania | %I12.0
34 | DI | PSAH-E.3_Zas_SPC-Kartuska | PSAH_E3_Zasil_SPCKartuska | 06 (DI3) Presostat wysokiego cis. PSAH-E.3 | %I12.1
35 | DI | PSAH-E.4_Pow_SPC-Kartuska | PSAH_E4_Powr_SPCKartuska | 06 (DI3) Presostat wysokiego cis. PSAH-E.4 | %I12.2
36 | DI | Zab_12.4Z3_OK | Zab_124Z3_OK | 06 (DI3) Zabezpieczenie obwodow DC 12.4Z3 praca prawidlowa | %I12.3
37 | DI | Zab_Nap_RGNN | Zab_Nap_RGNN | 06 (DI3) Sygnalizacja zbiorcza zabezpieczen napedow armatury w RGNN | %I12.4
38 | DI | Zab_Osw_RGNN | Zab_Osw_RGNN | 06 (DI3) Sygnalizacja zbiorcza zabezpieczen oswietlenia w RGNN | %I12.5
39 | DI | Zab_PZ-1_PZ-2_kl_wyw | Zab_PZ_1_PZ_2_kl_wyw | 06 (DI3) Sygnalizacja zbiorcza zabezpieczen PZ-1, PZ-2 klimatyzacji i wywietrznikow | %I12.6
40 | DI | Zab_Nap_RGN | Zab_Nap_RGN | 06 (DI3) Sygnalizacja zbiorcza zabezpieczen napedow w RGN | %I12.7
41 | DI | REZ_DI3_08 | REZ_DI3_08 | REZERWA | %I13.0
42 | DI | REZ_DI3_09 | REZ_DI3_09 | REZERWA | %I13.1
43 | DI | REZ_DI3_10 | REZ_DI3_10 | REZERWA | %I13.2
44 | DI | REZ_DI3_11 | REZ_DI3_11 | REZERWA | %I13.3
45 | DI | REZ_DI3_12 | REZ_DI3_12 | REZERWA | %I13.4
46 | DI | REZ_DI3_13 | REZ_DI3_13 | REZERWA | %I13.5
47 | DI | REZ_DI3_14 | REZ_DI3_14 | REZERWA | %I13.6
48 | DI | REZ_DI3_15 | REZ_DI3_15 | REZERWA | %I13.7
49 | AI | PT-E.1_CisZas_SPC-Kartuska | PT_E1_CisnZasil_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.1 | %IW014
50 | AI | PT-E.2_CisPow_SPC-Kartuska | PT_E2_CisnPowr_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.2 | %IW016
51 | AI | PT-E.3_CisZas_SPC-Kartuska | PT_E3_CisnZasil_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.3 | %IW018
52 | AI | PT-E.4_CisPow_SPC-Kartuska | PT_E4_CisnPowr_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.4 | %IW020
53 | AI | PT-Z.1_CisZas_ZTPOK | PT_Z1_CisnZasil_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-Z.1 | %IW022
54 | AI | PT-P.1_CisPow_ZTPOK | PT_P1_CisnPowr_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-P.1 | %IW024
55 | AI | PT-S.1_CisZas_ZTPOK | PT_S1_CisnZasil_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-S.1 | %IW026
56 | AI | PT-S.2_CisPow_ZTPOK | PT_S2_CisnPowr_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-S.2 | %IW028
57 | AI | PT-U.1_CisZas_Ujescisko | PT_U1_CisnZasil_Ujescisko | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-U.1 | %IW030
58 | AI | PT-U.2_CisPow_Ujescisko | PT_U2_CisnPowr_Ujescisko | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-U.2 | %IW032
59 | AI | PT-US.1_CisPrzed_PSUx | PT_US1_Cisn_Przed_PSUx | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-US.1 | %IW034
60 | AI | PT-US.2_CisZa_PSUx | PT_US2_Cisn_Za_PSUx | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-US.2 | %IW036
61 | AI | PD-E.1_PRC_SPC-Kartuska | PD_E1_CisnRozn_SPCKartuska | 11 (AI02) Przetwornik roznicy cisnien PD-E.1 | %IW038
62 | AI | PD-S.1_PRC_ZTPOK | PD_S1_CisnRozn_ZTPOK | 11 (AI02) Przetwornik roznicy cisnien PD-S.1 | %IW040
63 | AI | PD-U.1_PRC_Ujescisko | PD_U1_CisnRozn_Ujescisko | 11 (AI02) Przetwornik roznicy cisnien PD-U.1 | %IW042
64 | AI | TT-E.1_Tzas_SPC-Kartuska | TT_E1_TempZasil_SPCKartuska | 11 (AI02) Czujnik temperatury TT-E.1 | %IW044
65 | AI | TT-E.2_Tpow_SPC-Kartuska | TT_E2_TPowr_SPCKartuska | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-E.2 | %IW046
66 | AI | TT-S.1_Tzas_ZTPOK | TT_S1_TempZasil_ZTPOK | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-S.1 | %IW048
67 | AI | TT-S.2_Tpow_ZTPOK | TT_S2_TempPowr_ZTPOK | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-S.2 | %IW050
68 | AI | TT-U.1_Tzas_Ujescisko | TT_U1_TempZasil_Ujescisko | 12 (AI03) Przetwornik cisnienia TT-U.1 | %IW052
69 | AI | TT-U.2_Tpow_Ujescisko | TT_U2_TempPowr_Ujescisko | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-U.2 | %IW054
70 | AI | TT-US.1_TPrzed_PSUx | TT_US1_TempPrzed_PSUx | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-US.1 | %IW056
71 | AI | TT-1_THalaPomp | TT_1_TempHalaPomp | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT.1 | %IW058
72 | AI | TT-2.1_TRozdzNN | TT_21_TempRozdzNN | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-2.1 | %IW060
73 | AI | TT-2.2_TRozdzNN | TT_22_TempRozdzNN | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-2.2 | %IW062
74 | AI | TT-3_TRozdzSN | TT_3_TempRozdzSN | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-3 | %IW064
75 | AI | TT-4_TTrafo | TT_4_TempTrafo | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-4 | %IW066
76 | AI | TT-5_TPomTechn | TT_5_TempPomTechn | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-5 | %IW068
77 | AI | TT-Z.1_TUzwPompy_POz-1 | TT_Z1_TempUzwPompy_POz1 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-Z.1 | %IW070
78 | AI | TT-Z.2_TUzwPompy_POz-2 | TT_Z2_TempUzwPompy_POz2 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-Z.2 | %IW072
79 | AI | TT-Z.3_TUzwPompy_POz-3 | TT_Z3_TempUzwPompy_POz3 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-Z.3 | %IW074
80 | AI | TT-P.1_TUzwPompy_POp-1 | TT_P1_TempUzwPompy_POp1 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-P.1 | %IW076
81 | AI | TT-P.2_TUzwPompy_POp-2 | TT_P2_TempUzwPompy_POp2 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.2 | %IW078
82 | AI | TT-P.3_TUzwPompy_POp-3 | TT_P3_TempUzwPompy_POp3 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.3 | %IW080
83 | AI | TT-Z.4_TPowietPompy_POz-1 | TT_Z4_TempPowietPompy_POz1 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-Z.4 | %IW082
84 | AI | TT-Z.5_TPowietPompy_POz-2 | TT_Z5_TempPowietPompy_POz2 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-Z.5 | %IW084
85 | AI | TT-Z.6_TPowietPompy_POz-3 | TT_Z6_TempPowietPompy_POz3 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-Z.6 | %IW086
86 | AI | TT-P.4_TPowietPompy_POp-1 | TT_P4_TempPowietPompy_POp1 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.4 | %IW088
87 | AI | TT-P.5_TPowietPompy_POp-2 | TT_P5_TempPowietPompy_POp2 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.5 | %IW090
88 | AI | TT-P.6_TPowietPompy_POp-3 | TT_P6_TempPowietPompy_POp3 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.6 | %IW092
89 | AI | TT-6 | TT_6 | 15 (AI06) Czujnik temperatury TT-6 | %IW094
90 | AI | MT-1 | MT_1_Temp_HalaPomp | 15 (AI06) Czujnik temperatury MT-1 | %IW096
91 | AI | MT-1_Wilg_HalaPomp | MT_1_Wilg_HalaPomp | 15 (AI06) Czujnik wilgotnosci MT-1 | %IW098
92 | AI | Wib_POz-1.1_ZPTOK | Wib_POz1_1_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-1.1 | %IW100
93 | AI | Wib_POz-1.2_ZPTOK | Wib_POz1_2_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-1.2 | %IW102
94 | AI | Wib_POz-2.1_ZPTOK | Wib_POz2_1_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-2.1 | %IW104
95 | AI | Wib_POz-2.2_ZPTOK | Wib_POz2_2_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-2.2 | %IW106
96 | AI | Wib_POz-3.1_ZPTOK | Wib_POz3_1_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-3.1 | %IW108
97 | AI | Wib_POz-3.2_ZPTOK | Wib_POz3_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POz-3.2 | %IW110
98 | AI | Wib_POp-1.1_ZPTOK | Wib_POp1_1_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-1.1 | %IW112
99 | AI | Wib_POp-1.2_ZPTOK | Wib_POp1_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-1.2 | %IW114
100 | AI | Wib_POp-2.1_ZPTOK | Wib_POp2_1_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POz-2.1 | %IW116
101 | AI | Wib_POp-2.2_ZPTOK | Wib_POp2_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-2.2 | %IW118
102 | AI | Wib_POp-3.1_ZPTOK | Wib_POp3_1_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-3.1 | %IW120
103 | AI | Wib_POp-3.2_ZPTOK | Wib_POp3_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-3.2 | %IW122
104 | AI | Wib_VT-P.4.1_POp-1 | Wib_VT_P41_POp1 | 16 (AI07) Czujnik wibracji VT-P.4.1 | %IW124
105 | AI | Wib_VT-P.4.2_POp-2 | Wib_VT_P42_POp2 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-P.4.2 | %IW126
106 | AI | Wib_VT-P.4.3_POp-3 | Wib_VT_P43_POp3 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-P.4.3 | %IW128
107 | AI | Wib_VT-Z.4.1_POz-1 | Wib_VT_Z41_POz1 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-Z.4.1 | %IW130
108 | AI | Wib_VT-Z.4.2_POz-2 | Wib_VT_Z42_POz2 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-Z.4.2 | %IW132
109 | AI | Wib_VT-Z.4.3_POz-3 | Wib_VT_Z43_POz3 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-Z.4.3 | %IW134
110 | AI | Wib_POp.4.1 REZ | Wib_POp4_1_REZ | 17 (AI08) Czujnik wibracji pompy POp-4.1 REZERWA | %IW136
111 | AI | Wib_POp-4.2 REZ | Wib_POp4_2_REZ | 17 (AI08) Czujnik wibracji pompy POp-4.2 REZERWA | %IW138
112 | AI | Wib_POz-4.1 REZ | Wib_POz4_1_REZ | 17 (AI08) Czujnik wibracji pompy POz-4.1 REZERWA | %IW140
113 | AI | Wib_POz-4.2 REZ | Wib_POz4_2_REZ | 18 (AI09) Czujnik wibracji pompy POz-4.2 REZERWA | %IW142
114 | AI | T_RA1 | Temp_RA1 | 18 (AI09) Czujnik temperatury w RA1 | %IW144
115 | AI | Sil_PK-1 | Sil_PK_1 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-1 | %IW146
116 | AI | Sil_PK-2 | Sil_PK_2 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-2 | %IW148
117 | AI | Sil_PK-3 | Sil_PK_3 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-3 | %IW150
118 | AI | Sil_PK-4 | Sil_PK_4 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-4 | %IW152
119 | AI | Sil_PK-5 | Sil_PK_5 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-5 | %IW154
120 | AI | Sil_PK-6 | Sil_PK_6 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-6 | %IW156
121 | AI | Sil_PK-7 | Sil_PK_7 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PK-7 | %IW158
122 | AI | Sil_PK-8 | Sil_PK_8 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PK-8 | %IW160
123 | AI | Sil_PW-1 | Sil_PW_1 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PW-1 | %IW162
124 | AI | Sil_PW-2 | Sil_PW_2 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PW-2 | %IW164
125 | AI | Sil_PW-3 | Sil_PW_3 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PW-3 | %IW166
126 | AI | REZ_AI10_5 | REZ_AI10_5 | REZERWA | %IW168
127 | AI | REZ_AI10_6 | REZ_AI10_6 | REZERWA | %IW170
128 | AI | REZ_AI10_7 | REZ_AI10_7 | REZERWA | %IW172
129 | AI | REZ_AI11_1 | REZ_AI11_1 | REZERWA | %IW174
130 | AI | REZ_AI11_2 | REZ_AI11_2 | REZERWA | %IW176
131 | AI | REZ_AI11_3 | REZ_AI11_3 | REZERWA | %IW178
132 | AI | REZ_AI11_4 | REZ_AI11_4 | REZERWA | %IW180
133 | AI | REZ_AI11_5 | REZ_AI11_5 | REZERWA | %IW182
134 | AI | REZ_AI11_6 | REZ_AI11_6 | REZERWA | %IW184
135 | AI | REZ_AI11_7 | REZ_AI11_7 | REZERWA | %IW186
136 | AI | REZ_AI11_8 | REZ_AI11_8 | REZERWA | %IW188
137 | DO | RGNN_Grzejnik_Tech | RGNN_Grzejnik_Tech | 07 (DO1) Rozdzielnica RGNN cewka stycznika 10.22KM1 grzejnik pomieszczenie techniczne | %Q0.0
138 | DO | RGNN_Grzejnik_SN | RGNN_Grzejnik_SN | 07 (DO1) Rozdzielnica RGNN cewka stycznika 10.22KM2 grzejnik rozdzielnia SN | %Q0.1
139 | DO | RGNN_Grzejnik_nn | RGNN_Grzejnik_nn | 07 (DO1) Rozdzielnica RGNN cewka stycznika 10.22KM3 grzejnik rozdzielnia nn | %Q0.2
140 | DO | RGNN_Grzejnik_Tr | RGNN_Grzejnik_Tr | 07 (DO1) Rozdzielnica RGNN cewka stycznika 10.22KM4 grzejnik pomieszczenie transformatoa | %Q0.3
141 | DO | RGNN_PZ-1 | RGNN_PZ_1 | 07 (DO1) Rozdzielnica RGNN cewka stycznika pompy PZ-1 | %Q0.4
142 | DO | RGNN_PZ-2 | RGNN_PZ_2 | 07 (DO1) Rozdzielnica RGNN cewka stycznika pompy PZ-2 | %Q0.5
143 | DO | WZ1_1bieg | WZ1_1bieg | 07 (DO1) Rozdzielnica wywietrznika WZ1 zalacz wentylator 1 bieg | %Q0.6
144 | DO | WZ1_2bieg | WZ1_2bieg | 07 (DO1) Rozdzielnica wywietrznika WZ1 zalacz wentylator 2 bieg | %Q0.7
145 | DO | WZ2_1bieg | WZ2_1bieg | 07 (DO1) Rozdzielnica wywietrznika WZ2 zalacz wentylator 1 bieg | %Q1.0
146 | DO | WZ2_2bieg | WZ2_2bieg | 07 (DO1) Rozdzielnica wywietrznika WZ2 zalacz wentylator 2 bieg | %Q1.1
147 | DO | WZ3_1bieg | WZ3_1bieg | 07 (DO1) Rozdzielnica wywietrznika WZ3 zalacz wentylator 1 bieg | %Q1.2
148 | DO | WZ3_2bieg | WZ3_2bieg | 07 (DO1) Rozdzielnica wywietrznika WZ3 zalacz wentylator 2 bieg | %Q1.3
149 | DO | PK1_lewo | PK1_lewo | 07 (DO1) Silownik ukladu wentylacji PK-1 obrot w lewo | %Q1.4
150 | DO | PK1_prawo | PK1_prawo | 07 (DO1) Silownik ukladu wentylacji PK-1 obrot w prawo | %Q1.5
151 | DO | PK2_lewo | PK2_lewo | 07 (DO1) Silownik ukladu wentylacji PK-2 obrot w lewo | %Q1.6
152 | DO | PK2_prawo | PK2_prawo | 07 (DO1) Silownik ukladu wentylacji PK-2 obrot w prawo | %Q1.7
153 | DO | PK3_lewo | PK3_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-3 obrot w lewo | %Q2.0
154 | DO | PK3_prawo | PK3_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-3 obrot w prawo | %Q2.1
155 | DO | PK4_lewo | PK4_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-4 obrot w lewo | %Q2.2
156 | DO | PK4_prawo | PK4_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-4 obrot w prawo | %Q2.3
157 | DO | PK5_lewo | PK5_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-5 obrot w lewo | %Q2.4
158 | DO | PK5_prawo | PK5_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-5 obrot w prawo | %Q2.5
159 | DO | PK6_lewo | PK6_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-6 obrot w lewo | %Q2.6
160 | DO | PK6_prawo | PK6_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-6 obrot w prawo | %Q2.7
161 | DO | PK7_lewo | PK7_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-7 obrot w lewo | %Q3.0
162 | DO | PK7_prawo | PK7_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-7 obrot w prawo | %Q3.1
163 | DO | PK8_lewo | PK8_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-8 obrot w lewo | %Q3.2
164 | DO | PK8_prawo | PK8_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PK-8 obrot w prawo | %Q3.3
165 | DO | PW1_lewo | PW1_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PW-1 obrot w lewo | %Q3.4
166 | DO | PW1_prawo | PW1_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PW-1 obrot w prawo | %Q3.5
167 | DO | PW2_lewo | PW2_lewo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PW-2 obrot w lewo | %Q3.6
168 | DO | PW2_prawo | PW2_prawo | 08 (DO2) Silownik ukladu wentylacji PW-2 obrot w prawo | %Q3.7
169 | DO | PW3_lewo | PW3_lewo | 09 (DO3) Silownik ukladu wentylacji PW-3 obrot w lewo | %Q4.0
170 | DO | PW3_prawo | PW3_prawo | 09 (DO3) Silownik ukladu wentylacji PW-3 obrot w prawo | %Q4.1

## Struktura
level_name1 | level_type1 | level_name2 | level_type2 | level_name3 | level_type3 | level_name4 | level_type4 | level_name5 | level_type5
PC_SPC | PC_SPC_xxx
Unit_Measurements | Struct
|  | Unit | Unit_Measurement_xxx
|  | EM_InputConditioning | Struct
|  |  |  | AI | AI
|  | EM_OutputConditioning | Struct
|  |  |  | AO | AO
|  | WK_1 | WK_xxx
|  | WK_2 | WK_xxx
|  | WK_3 | WK_xxx
Unit_PowerManagement | Struct
|  | Unit | Unit_PowerManagement_xxx
|  | CM_PA | CM_PowerAnalyser_xxx
|  | CM_CPK_MC | CM_MC_xxx
Unit_Circulation | Struct
|  | Unit | Unit_circulation_xxx
|  | CM_CisnZasil_ZTPOK_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | CM_CisnPowr_ZTPOK_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | CM_CisnZasil_SPCKart_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | CM_CisnPowr_SPCKart_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | CM_CisnZasil_UJE_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | CM_CisnPowr_UJE_SP_PV | CM_PVSPManagemnet_xxx
|  | EM_PmpSupplyLine_ZTPOK | Struct
|  |  |  | EM | EM_PmpSupplyLine_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP1 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZP3 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZP4 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZP5 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_POz1 | CM_PumpCtrl_xxx
|  |  |  | CM_POz2 | CM_PumpCtrl_xxx
|  |  |  | CM_POz3 | CM_PumpCtrl_xxx
|  | EM_SupplyLine_ZTPOK | Struct
|  |  |  | EM | EM_ReturnLine_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZK23 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP9 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP11 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | EM_ReturnLine_ZTPOK | Struct
|  |  |  | EM | EM_ReturnLine_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZK24 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP10 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP1 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | EM_PmpReturnLine_ZTPOK | Struct
|  |  |  | EM | EM_PmpSupplyLine_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP2 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZP6 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZP7 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZP8 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_POp1 | CM_PumpCtrl_xxx
|  |  |  | CM_POp2 | CM_PumpCtrl_xxx
|  |  |  | CM_POp3 | CM_PumpCtrl_xxx
|  | EM_SupplyLine_UJE | Struct
|  |  |  | EM | EM_ReturnLine_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZK25 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP13 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP16 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | EM_ReturnLine_UJE | Struct
|  |  |  | EM | EM_ReturnLine_xxx
|  |  |  | CM_ZO_ZK26 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP14 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP15 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | CM_ZO_ZK1 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | CM_ZO_ZK2 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | CM_KR_ZP19 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  | CM_KR_ZP20 | CM_RegValve_PNPB_xxx
Unit_WaterRefill | Struct
|  | Unit | Unit_WaterRefill_xxx
|  | EM_Pumps | Struct
|  |  |  | EM | EM_PmpSupplyLine_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP17 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_KR_ZP18 | CM_RegValve_PNPB_xxx
|  |  |  | CM_PSU1 | CM_PumpCtrl_xxx
|  |  |  | CM_PSU2 | CM_PumpCtrl_xxx
|  |  |  | CM_PSU3 | CM_PumpCtrl_xxx

## ICO
| name | type | path | comment | unit
0 | PT_E1_CisnZasil_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_E1_CisnZasil_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.1 | kPa
1 | PT_E2_CisnPowr_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_E2_CisnPowr_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.2 | kPa
2 | PT_E3_CisnZasil_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_E3_CisnZasil_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.3 | kPa
3 | PT_E4_CisnPowr_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_E4_CisnPowr_SPCKartuska | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-E.4 | kPa
4 | PT_Z1_CisnZasil_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_Z1_CisnZasil_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-Z.1 | kPa
5 | PT_P1_CisnPowr_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_P1_CisnPowr_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-P.1 | kPa
6 | PT_S1_CisnZasil_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_S1_CisnZasil_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-S.1 | kPa
7 | PT_S2_CisnPowr_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_S2_CisnPowr_ZTPOK | 10 (AI01) Przetwornik cisnienia PT-S.2 | kPa
8 | PT_U1_CisnZasil_Ujescisko | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_U1_CisnZasil_Ujescisko | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-U.1 | kPa
9 | PT_U2_CisnPowr_Ujescisko | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_U2_CisnPowr_Ujescisko | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-U.2 | kPa
10 | PT_US1_Cisn_Przed_PSUx | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_US1_Cisn_Przed_PSUx | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-US.1 | kPa
11 | PT_US2_Cisn_Za_PSUx | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PT_US2_Cisn_Za_PSUx | 11 (AI02) Przetwornik cisnienia PT-US.2 | kPa
12 | PD_E1_CisnRozn_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PD_E1_CisnRozn_SPCKartuska | 11 (AI02) Przetwornik roznicy cisnien PD-E.1 | kPa
13 | PD_S1_CisnRozn_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PD_S1_CisnRozn_ZTPOK | 11 (AI02) Przetwornik roznicy cisnien PD-S.1 | kPa
14 | PD_U1_CisnRozn_Ujescisko | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.PD_U1_CisnRozn_Ujescisko | 11 (AI02) Przetwornik roznicy cisnien PD-U.1 | kPa
15 | TT_E1_TempZasil_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_E1_TempZasil_SPCKartuska | 11 (AI02) Czujnik temperatury TT-E.1 | deg C
16 | TT_E2_TPowr_SPCKartuska | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_E2_TPowr_SPCKartuska | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-E.2 | deg C
17 | TT_S1_TempZasil_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_S1_TempZasil_ZTPOK | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-S.1 | deg C
18 | TT_S2_TempPowr_ZTPOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_S2_TempPowr_ZTPOK | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-S.2 | deg C
19 | TT_U1_TempZasil_Ujescisko | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_U1_TempZasil_Ujescisko | 12 (AI03) Przetwornik cisnienia TT-U.1 | kPa
20 | TT_U2_TempPowr_Ujescisko | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_U2_TempPowr_Ujescisko | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-U.2 | deg C
21 | TT_US1_TempPrzed_PSUx | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_US1_TempPrzed_PSUx | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-US.1 | deg C
22 | TT_1_TempHalaPomp | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_1_TempHalaPomp | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT.1 | deg C
23 | TT_21_TempRozdzNN | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_21_TempRozdzNN | 12 (AI03) Czujnik temperatury TT-2.1 | deg C
24 | TT_22_TempRozdzNN | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_22_TempRozdzNN | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-2.2 | deg C
25 | TT_3_TempRozdzSN | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_3_TempRozdzSN | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-3 | deg C
26 | TT_4_TempTrafo | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_4_TempTrafo | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-4 | deg C
27 | TT_5_TempPomTechn | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_5_TempPomTechn | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-5 | deg C
28 | TT_Z1_TempUzwPompy_POz1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_Z1_TempUzwPompy_POz1 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-Z.1 | deg C
29 | TT_Z2_TempUzwPompy_POz2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_Z2_TempUzwPompy_POz2 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-Z.2 | deg C
30 | TT_Z3_TempUzwPompy_POz3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_Z3_TempUzwPompy_POz3 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-Z.3 | deg C
31 | TT_P1_TempUzwPompy_POp1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_P1_TempUzwPompy_POp1 | 13 (AI04) Czujnik temperatury TT-P.1 | deg C
32 | TT_P2_TempUzwPompy_POp2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_P2_TempUzwPompy_POp2 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.2 | deg C
33 | TT_P3_TempUzwPompy_POp3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_P3_TempUzwPompy_POp3 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.3 | deg C
34 | TT_Z4_TempPowietPompy_POz1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_Z4_TempPowietPompy_POz1 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-Z.4 | deg C
35 | TT_Z5_TempPowietPompy_POz2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_Z5_TempPowietPompy_POz2 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-Z.5 | deg C
36 | TT_Z6_TempPowietPompy_POz3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_Z6_TempPowietPompy_POz3 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-Z.6 | deg C
37 | TT_P4_TempPowietPompy_POp1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_P4_TempPowietPompy_POp1 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.4 | deg C
38 | TT_P5_TempPowietPompy_POp2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_P5_TempPowietPompy_POp2 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.5 | deg C
39 | TT_P6_TempPowietPompy_POp3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_P6_TempPowietPompy_POp3 | 14 (AI05) Czujnik temperatury TT-P.6 | deg C
40 | TT_6 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.TT_6 | 15 (AI06) Czujnik temperatury TT-6 | deg C
41 | MT_1_Temp_HalaPomp | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.MT_1_Temp_HalaPomp | 15 (AI06) Czujnik temperatury MT-1 | deg C
42 | MT_1_Wilg_HalaPomp | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.MT_1_Wilg_HalaPomp | 15 (AI06) Czujnik wilgotnosci MT-1
43 | Wib_POz1_1_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz1_1_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-1.1 | mm per s2
44 | Wib_POz1_2_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz1_2_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-1.2 | mm per s2
45 | Wib_POz2_1_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz2_1_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-2.1 | mm per s2
46 | Wib_POz2_2_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz2_2_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-2.2 | mm per s2
47 | Wib_POz3_1_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz3_1_ZPTOK | 15 (AI06) Czujnik wibracji pompy POz-3.1 | mm per s2
48 | Wib_POz3_2_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz3_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POz-3.2 | mm per s2
49 | Wib_POp1_1_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp1_1_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-1.1 | mm per s2
50 | Wib_POp1_2_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp1_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-1.2 | mm per s2
51 | Wib_POp2_1_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp2_1_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POz-2.1 | mm per s2
52 | Wib_POp2_2_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp2_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-2.2 | mm per s2
53 | Wib_POp3_1_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp3_1_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-3.1 | mm per s2
54 | Wib_POp3_2_ZPTOK | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp3_2_ZPTOK | 16 (AI07) Czujnik wibracji pompy POp-3.2 | mm per s2
55 | Wib_VT_P41_POp1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_VT_P41_POp1 | 16 (AI07) Czujnik wibracji VT-P.4.1 | mm per s2
56 | Wib_VT_P42_POp2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_VT_P42_POp2 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-P.4.2 | mm per s2
57 | Wib_VT_P43_POp3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_VT_P43_POp3 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-P.4.3 | mm per s2
58 | Wib_VT_Z41_POz1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_VT_Z41_POz1 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-Z.4.1 | mm per s2
59 | Wib_VT_Z42_POz2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_VT_Z42_POz2 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-Z.4.2 | mm per s2
60 | Wib_VT_Z43_POz3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_VT_Z43_POz3 | 17 (AI08) Czujnik wibracji VT-Z.4.3 | mm per s2
61 | Wib_POp4_1_REZ | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp4_1_REZ | 17 (AI08) Czujnik wibracji pompy POp-4.1 REZERWA | mm per s2
62 | Wib_POp4_2_REZ | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POp4_2_REZ | 17 (AI08) Czujnik wibracji pompy POp-4.2 REZERWA | mm per s2
63 | Wib_POz4_1_REZ | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz4_1_REZ | 17 (AI08) Czujnik wibracji pompy POz-4.1 REZERWA | mm per s2
64 | Wib_POz4_2_REZ | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Wib_POz4_2_REZ | 18 (AI09) Czujnik wibracji pompy POz-4.2 REZERWA | mm per s2
65 | Temp_RA1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Temp_RA1 | 18 (AI09) Czujnik temperatury w RA1 | deg C
66 | Sil_PK_1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_1 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-1
67 | Sil_PK_2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_2 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-2
68 | Sil_PK_3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_3 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-3
69 | Sil_PK_4 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_4 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-4
70 | Sil_PK_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_5 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-5
71 | Sil_PK_6 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_6 | 18 (AI09) Silownik ukladu wentylacji PK-6
72 | Sil_PK_7 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_7 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PK-7
73 | Sil_PK_8 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PK_8 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PK-8
74 | Sil_PW_1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PW_1 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PW-1
75 | Sil_PW_2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PW_2 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PW-2
76 | Sil_PW_3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.Sil_PW_3 | 19 (AI10) Silownik ukladu wentylacji PW-3
77 | REZ_AI10_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI10_5 | REZERWA
78 | REZ_AI10_6 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI10_6 | REZERWA
79 | REZ_AI10_7 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI10_7 | REZERWA
80 | REZ_AI11_1 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_1 | REZERWA
81 | REZ_AI11_2 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_2 | REZERWA
82 | REZ_AI11_3 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_3 | REZERWA
83 | REZ_AI11_4 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_4 | REZERWA
84 | REZ_AI11_5 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_5 | REZERWA
85 | REZ_AI11_6 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_6 | REZERWA
86 | REZ_AI11_7 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_7 | REZERWA
87 | REZ_AI11_8 | AI | Unit_Measurements/EM_InputConditioning.REZ_AI11_8 | REZERWA
88 | ZP1 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_KR_ZP1
89 | ZP3 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_ZO_ZP3
90 | ZP4 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_ZO_ZP4
91 | ZP5 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_ZO_ZP5
92 | POz1 | pump | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_POz1
93 | POz2 | pump | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_POz2
94 | POz3 | pump | Unit_Circulation.EM_PmpSupplyLine_ZTPOK.CM_POz3
95 | ZK23 | valve | Unit_Circulation.EM_SupplyLine_ZTPOK.CM_ZO_ZK23
96 | ZP9 | valve | Unit_Circulation.EM_SupplyLine_ZTPOK.CM_KR_ZP9
97 | ZP11 | valve | Unit_Circulation.EM_SupplyLine_ZTPOK.CM_KR_ZP11
98 | ZK24 | valve | Unit_Circulation.EM_ReturnLine_ZTPOK.CM_ZO_ZK24
99 | ZP10 | valve | Unit_Circulation.EM_ReturnLine_ZTPOK.CM_KR_ZP10
100 | ZP1 | valve | Unit_Circulation.EM_ReturnLine_ZTPOK.CM_KR_ZP1
101 | ZP2 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_KR_ZP2
102 | ZP6 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_ZO_ZP6
103 | ZP7 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_ZO_ZP7
104 | ZP8 | valve | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_ZO_ZP8
105 | POp1 | pump | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_POp1
106 | POp2 | pump | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_POp2
107 | POp3 | pump | Unit_Circulation.EM_PmpReturnLine_ZTPOK.CM_POp3
108 | ZK25 | valve | Unit_Circulation.EM_SupplyLine_UJE.CM_ZO_ZK25
109 | ZP13 | valve | Unit_Circulation.EM_SupplyLine_UJE.CM_KR_ZP13
110 | ZP16 | valve | Unit_Circulation.EM_SupplyLine_UJE.CM_KR_ZP16
111 | ZK26 | valve | Unit_Circulation.EM_ReturnLine_UJE.CM_ZO_ZK26
112 | ZP14 | valve | Unit_Circulation.EM_ReturnLine_UJE.CM_KR_ZP14
113 | ZP15 | valve | Unit_Circulation.EM_ReturnLine_UJE.CM_KR_ZP15
114 | ZP17 | valve | Unit_WaterRefill.EM_Pumps.CM_KR_ZP17
115 | ZP18 | valve | Unit_WaterRefill.EM_Pumps.CM_KR_ZP18
116 | PSU1 | pump | Unit_WaterRefill.EM_Pumps.CM_PSU1
117 | PSU2 | pump | Unit_WaterRefill.EM_Pumps.CM_PSU2
118 | PSU3 | pump | Unit_WaterRefill.EM_Pumps.CM_PSU3
119 | ZK1 | valve | Unit_Circulation.CM_ZO_ZK1
120 | ZK2 | valve | Unit_Circulation.CM_ZO_ZK2
121 | ZP19 | valve | Unit_Circulation.CM_KR_ZP19
122 | ZP20 | valve | Unit_Circulation.CM_KR_ZP20